## TypLne
loc_name(a:40) | chr_name(a:20) | Ithr(r) | aohl_(a:3) | nlnph(i) | nneutral(i) | rtemp(r) | rline(r) | rline0(r) | sline(r) | uline(r) | xline(r) | xline0(r) | bline(r) | InomAir(r) | mlei(a:2) | cline(r) | cline0(r) | tmax(r)
ACSR-Weasel | 1 |  | ohl | 3 | 0 | 180 | 0.926 | 2.77 | 0.202 | 20 | 0.413 | 1.24 | 0.299 |  | Al
ACSR-FOX | 2 | 3.7 | ohl | 3 | 0 | 180 | 0.798 | 2.39 | 0.203 | 20 | 0.408 | 1.224 | 0.295 |  | Al
ACSR-Rabbit | 3 |  | ohl | 3 | 0 | 180 | 0.55 | 1.65 | 0.281 | 20 | 0.397 | 1.19 | 0.284 |  | Al
ACSR-MINK | 4 | 6.4 | ohl | 3 | 0 | 180 | 0.46 | 1.39 | 0.291 | 20 | 0.391 | 1.173 | 0.28 |  | Al
ACSR-DOG | 5 | 9.3 | ohl | 3 | 0 | 180 | 0.279 | 0.837 | 0.414 | 20 | 0.375 | 1.125 | 0.267 |  | Al
50-CU-N | 6 |  |  | 3 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | Cu
N2XSY 1x500/16 (12/20kV) | 7 |  | cab | 3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | Cu |  |  | 80
35-Al_St | 8 |  | ohl | 3 | 0 | 250 | 0.868 | 0 | 0.17 | 20 | 0.166 | 0 | 0 |  | Al
35-Covered | 9 |  | ohl | 3 | 0 | 640 | 1.3 | 0 | 0.163 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | Al
70-Al_St | 10 |  | ohl | 3 | 0 | 250 | 0.443 | 0 | 0.26 | 20 | 0.148 | 0 | 0 |  | Al
ACSR-HYENA | 11 | 9.3 | ohl | 3 | 0 | 180 | 0.277 | 0.83 | 0.414 | 20 | 0.346 | 1.038 | 0.265 |  | Al
ACSR-WOLF | 12 | 16 | ohl | 3 | 0 | 180 | 0.1869 | 0.56 | 0.543 | 20 | 0.329 | 0.987 | 0.252 |  | Al
ACSR-LYNX | 13 | 18.5 | ohl | 3 | 0 | 180 | 0.1613 | 0.484 | 0.599 | 20 | 0.325 | 0.975 | 0.249 |  | Al
MINK-CC | 14 | 5.2 | ohl | 3 | 0 | 210 | 0.476 | 0 | 0.254 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | Al
HYENA-CCT | 15 | 8.8 | ohl |  |  | 210 | 0 | 0 | 0.283 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | Al
HYENA-CC | 16 | 8.8 | ohl | 3 | 0 | 210 | 0.284 | 0 | 0.365 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | Al
HYENA-CCT | 17 | 8.8 | ohl |  |  | 210 | 0 | 0 | 0.283 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | Al
NA2XSY 1x35/16 (12/20kV) | 18 | 3.3 | cab | 3 | 0 | 250 | 1.113 | 0 | 0.125 | 20 | 0.093 | 0 | 0 |  | Al
N2XSY 1x35/16 (12/20kV) | 19 | 5.04 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.669 | 0 | 0.163 | 20 | 0.093 | 0 | 0 |  | Cu |  |  | 80
NA2XSY 1x50/16 (12/20kV) | 20 | 4.7 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.641 | 2.564 | 0.157 | 20 | 0.1382 | 0.5529 | 0 | 0.162 | Al | 0.18 | 0.193 | 80
N2XSY 1x50/16 (12/20kV) | 21 | 7.2 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.387 | 1.548 | 0.203 | 20 | 0.1382 | 0.5529 | 0 | 0.209 | Cu | 0.18 | 0.193 | 80
NA2XSY 1x70/16 (12/20kV) | 22 | 6.6 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.443 | 1.772 | 0.192 | 20 | 0.1319 | 0.5278 | 0 | 0.198 | Al | 0.2 | 0.2113 | 80
N2XSY 1x70/16 (12/20kV) | 23 | 10 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.268 | 1.072 | 0.246 | 20 | 0.1319 | 0.5278 | 0 | 0.254 | Cu | 0.2 | 0.2113 | 80
NA2XSY 1x95/16 (12/20kV) | 24 | 8.9 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.32 | 1.28 | 0.229 | 20 | 0.1257 | 0.5027 | 0 | 0.236 | Al | 0.23 | 0.2389 | 80
N2XSY 1x95/16 (12/20kV) | 25 | 13.6 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.193 | 0.772 | 0.293 | 20 | 0.1257 | 0.5027 | 0 | 0.302 | Cu | 0.23 | 0.2389 | 80
NA2XSY 1x120/16 (12/20kV) | 26 | 11.3 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.253 | 1.012 | 0.26 | 20 | 0.1194 | 0.4775 | 0 | 0.268 | Al | 0.24 | 0.2573 | 80
N2XSY 1x120/16 (12/20kV) | 27 | 17.2 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.153 | 0.612 | 0.332 | 20 | 0.1194 | 0.4775 | 0 | 0.342 | Cu | 0.24 | 0.2573 | 80
NA2XSY 1x150/16 (12/20kV) | 28 | 14.1 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.206 | 0.824 | 0.288 | 20 | 0.1162 | 0.465 | 0 | 0.297 | Al | 0.26 | 0.2757 | 80
N2XSY 1x150/16 (12/20kV) | 29 | 21.5 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.124 | 0.496 | 0.366 | 20 | 0.1162 | 0.465 | 0 | 0.377 | Cu | 0.26 | 0.2757 | 80
NA2XSY 1x185/16 (12/20kV) | 30 | 17.4 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.164 | 0.656 | 0.324 | 20 | 0.1131 | 0.4524 | 0 | 0.334 | Al | 0.28 | 0.294 | 80
N2XSY 1x185/16 (12/20kV) | 31 | 26.5 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.0991 | 0.3964 | 0.41 | 20 | 0.1131 | 0.4524 | 0 | 0.423 | Cu | 0.28 | 0.294 | 80
NA2XSY 1x240/16 (12/20kV) | 32 | 22.6 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.125 | 0.5 | 0.373 | 20 | 0.11 | 0.4398 | 0 | 0.373 | Al | 0.31 | 0.3216 | 80
N2XSY 1x240/16 (12/20kV) | 33 | 34.3 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.0754 | 0.3016 | 0.47 | 20 | 0.11 | 0.4398 | 0 | 0.485 | Cu | 0.31 | 0.3216 | 80
NA2XSY 1x300/16 (12/20kV) | 34 | 28.2 | cab | 3 | 0 | 250 | 0.1 | 0.4 | 0.419 | 20 | 0.1068 | 0.4273 | 0 | 0.419 | Al | 0.34 | 0.3492 | 80
95-Al_St | 35 |  | cab | 3 | 0 | 250 | 0.316 | 0 | 0.318 | 20 | 0.14 | 0 | 0 |  | Al
120-Al_St | 36 |  | cab | 3 | 0 | 250 | 0.253 | 0 | 0.36 | 20 | 0.135 | 0 | 0 |  | Al
150-Al_St | 37 |  | cab | 3 | 0 | 250 | 0.206 | 0 | 0.41 | 20 | 0.133 | 0 | 0 |  | Al
ABC33KV120 | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
ABC33KV120 | 39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
WOLF-CCT | 40 | 13.1 | ohl |  |  | 210 | 0 | 0 | 0.483 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | Al
WOLF-CCT | 41 | 13.1 | ohl |  |  | 210 | 0 | 0 | 0.483 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | Al
WOLF-CC | 42 | 13.1 | ohl | 3 | 0 | 210 | 0.1659 | 0 | 0.48 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | Al

## TypTr2
loc_name(a:40) | chr_name(a:20) | curmg(r) | dutap(r) | frnom(r) | nntap0(i) | nt2ag(i) | ntpmn(i) | ntpmx(i) | pcutr(r) | pfe(r) | phitr(r) | strn(r) | tr2cn_h(a:2) | tr2cn_l(a:2) | uk0tr(r) | uktr(r) | ur0tr(r) | utrn_h(r) | utrn_l(r) | zx0hl_n(r)
TRF-Normal-20/0.4 kV-25 kVA | Tr1 | 6.08 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0.025 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-50 kVA | Tr2 | 3.81 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 1.25 | 0.21 | 0 | 0.05 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-75 kVA | Tr3 | 2.86 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 1.88 | 0.25 | 0 | 0.075 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-100 kVA | Tr4 | 3.35 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 2.15 | 0.34 | 0 | 0.1 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-125 kVA | Tr5 | 2.94 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0.125 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-160 kVA | Tr6 | 2.63 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 3.1 | 0.48 | 0 | 0.16 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-200 kVA | Tr7 | 3.16 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 3.6 | 0.57 | 0 | 0.2 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-250 kVA | Tr8 | 2.27 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 4.45 | 0.61 | 0 | 0.25 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-315 kVA | Tr9 | 2.23 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 5.4 | 0.72 | 0 | 0.315 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-400 kVA | Tr10 | 2.42 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 6.45 | 0.85 | 0 | 0.4 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-500 kVA | Tr11 | 2.23 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 7.8 | 1 | 0 | 0.5 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-630 kVA | Tr12 | 2.19 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 9.3 | 1.2 | 0 | 0.63 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-800 kVA | Tr13 | 2.1 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 11 | 1.45 | 0 | 0.8 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-1000 kVA | Tr14 | 2.35 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 13.5 | 1.75 | 0 | 1 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-1250 kVA | Tr15 | 2.26 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 16.4 | 2.1 | 0 | 1.25 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-1600 kVA | Tr16 | 2.04 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 19.8 | 2.55 | 0 | 1.6 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-Normal-20/0.4 kV-2000 kVA | Tr17 | 1.94 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 23 | 3.2 | 0 | 2 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
2500KVA20-O | Tr18 |  | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 |  |  | 0 | 2.5 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
15KVA20-O | Tr19 |  | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 |  |  | 0 | 0.015 | Y | ZN | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.4
10KVA20-OLS | Tr20 |  | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 |  |  | 0 | 0.01 | Y | ZN | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-25 kVA | Tr21 | 2.6 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 0.7 | 0.09 | 0 | 0.025 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-50 kVA | Tr22 | 2.46 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 1.1 | 0.145 | 0 | 0.05 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-75 kVA | Tr23 | 2.38 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 1.42 | 0.203 | 0 | 0.075 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-100 kVA | Tr24 | 2.43 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 1.75 | 0.26 | 0 | 0.1 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-125 kVA | Tr25 | 2.17 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 1.99 | 0.305 | 0 | 0.125 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-160 kVA | Tr26 | 1.87 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 2.35 | 0.375 | 0 | 0.16 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-200 kVA | Tr27 | 2.17 | 4 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 2.76 | 0.44 | 0 | 0.2 | Y | ZN | 3.96 | 4 | 3.96 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-250 kVA | Tr28 | 2.54 | 2.5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 3.25 | 0.53 | 0 | 0.25 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-315 kVA | Tr29 | 2.57 | 2.5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 3.84 | 0.625 | 0 | 0.315 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-400 kVA | Tr30 | 2.73 | 2.5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 4.6 | 0.75 | 0 | 0.4 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-500 kVA | Tr31 | 2.14 | 2.5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 5.37 | 0.84 | 0 | 0.5 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-630 kVA | Tr32 | 1.71 | 2.5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 6.75 | 0.94 | 0 | 0.63 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-800 kVA | Tr33 | 1.88 | 2.5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 8.45 | 1.155 | 0 | 0.8 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-1000 kVA | Tr34 | 1.92 | 2.5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 10.5 | 1.4 | 0 | 1 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-1250 kVA | Tr35 | 2.05 | 2.5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 13.18 | 1.76 | 0 | 1.25 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-1600 kVA | Tr36 | 1.89 | 2.5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 17 | 2.2 | 0 | 1.6 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-2000 kVA | Tr37 | 1.81 | 2.5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 21.25 | 2.8 | 0 | 2 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
TRF-AB'-20/0.4 kV-2500 kVA | Tr38 | 0.98 | 2.5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 26.5 | 3.2 | 0 | 2.5 | D | YN | 5.94 | 6 | 5.94 | 20 | 0.4
3150KVA20-D | Tr39 | 0.8 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 26.6 | 5.8 | 0 | 3.15 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
160KVA20-D | Tr40 | 1.7 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 2.9 | 0.75 | 0 | 0.16 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
200KVA20-D | Tr41 | 1.9 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 3.6 | 0.75 | 0 | 0.2 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
250KVA20-D | Tr42 | 1.5 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 4.1 | 0.95 | 0 | 0.25 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
315KVA20-D | Tr43 | 1.4 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 4.6 | 1.1 | 0 | 0.315 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
400KVA20-D | Tr44 | 1.3 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 5.95 | 1.2 | 0 | 0.4 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
500KVA20-D | Tr45 | 1.2 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 7 | 1.45 | 0 | 0.5 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
630KVA20-D | Tr46 | 1.2 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 8.65 | 1.8 | 0 | 0.63 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
800KVA20-D | Tr47 | 1.1 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 10.15 | 2.05 | 0 | 0.8 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
1000KVA20-D | Tr48 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 11.6 | 2.4 | 0 | 1 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
1250KVA20-D | Tr49 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 13.5 | 2.45 | 0 | 1.25 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
1600KVA20-D | Tr50 | 0.9 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 16.7 | 3.3 | 0 | 1.25 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
2000KVA20-D | Tr51 | 0.9 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 19.4 | 4.1 | 0 | 2 | D | YN | 6 | 6 | 6 | 20 | 0.4
Unknown | Tr52 | 2.4 | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 | 3.6 | 0.57 | 0 | 0.2 | Y | ZN | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.4
10KVA20-O | Tr53 |  | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 |  |  | 0 | 0.01 | Y | ZN | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.4
15KVA20-OLS | Tr54 |  | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 |  |  | 0 | 0.015 | Y | ZN | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.4
25KVA20-D | Tr55 |  | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 |  |  | 0 | 0.05 | Y | ZN | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.4
50KVA20-D | Tr56 |  | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 |  |  | 0 | 0.05 | Y | ZN | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.4
75KVA20-D | Tr57 |  | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 |  |  | 0 | 0.075 | Y | ZN | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.4
100KVA20-D | Tr58 |  | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 |  |  | 0 | 0.1 | Y | ZN | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.4
125KVA20-D | Tr59 |  | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 |  |  | 0 | 0.125 | Y | ZN | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.4
50KVA20-H | Tr60 |  | 5 | 50 | 0 | 5 | -1 | 1 |  |  | 0 | 0.05 | Y | ZN | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.4

## TypLod
loc_name(a:40) | kpu(r) | kqu(r) | phtech(a) | systp(i)
Normal | 1.6 | 1.8 | 3PH PH-E | 0

## TypFuse
loc_name(a:40) | urat(r) | irat(r) | frq(r)
Fuse_Type_1 | 20 | 1 | 50
Fuse_Type_2 | 20 | 2 | 50
Fuse_Type_3 | 20 | 3 | 50
Fuse_Type_4 | 20 | 4 | 50
Fuse_Type_5 | 20 | 5 | 50
Fuse_Type_6 | 20 | 6 | 50
Fuse_Type_8 | 20 | 8 | 50
Fuse_Type_10 | 20 | 10 | 50
Fuse_Type_12 | 20 | 12 | 50
Fuse_Type_15 | 20 | 15 | 50
Fuse_Type_16 | 20 | 16 | 50
Fuse_Type_20 | 20 | 20 | 50
Fuse_Type_24 | 20 | 24 | 50
Fuse_Type_25 | 20 | 25 | 50
Fuse_Type_30 | 20 | 30 | 50
Fuse_Type_40 | 20 | 40 | 50
Fuse_Type_50 | 20 | 50 | 50
Fuse_Type_65 | 20 | 65 | 50
Fuse_Type_80 | 20 | 80 | 50
Fuse_Type_100 | 20 | 100 | 50